Pitanja za JN 5/2020 Reparacija spirala u crpnim stanicama fekalne kanalizacije

1. Tacka 1.08  sa obzirom da se trazi nova donja stopa sa drzacem kliznog lezaja, kako mozemo da izmerimo postojece stope na cijoj bazi bi se uradila procena izrade s obzirom da se trenutno taj deo nalazi potpoljen, ukoliko postoji neki crtez molimo da objavite.

2.       Tacka 4  dali ce se puzni transporter postavlja u staro postojece betonsko korito, ili treba da se radi novo? Ako treba novo , ko vrsi lomljenje starog I izlivanje novog korite?

3.       Ukoliko izvodjac utvrdi da se neisplati vrsiti sanaciju stare cev sa ispravljanjem ,zavarivanjem , navarivanjem I poravnjavanja flansi koji su zavarene na cev, dali je prihvatiljvo da se zameni postojeca cev sa novom iste dimenzije tj da nove spirale budu zavarene na novu cev nove flanse?

4.       Tacka 5. Dali ce  donji deo gde je postavljen donji lezaj biti suv za vreme montaze ili ce uvek biti dotok vode u manjoj kolicini koja ce se morati ispumpavati I isusivati, te cija je obaveza da radi ta ispumpavanja?

5.       Naveli ste u tehnickoj dokumentaciji montaza puznog transportera, nigde nije navedeno cija je obaveza montaza gornjeg lezaja, montaza reduktora montaza el.motora, povezivanje strujom. Ukoliko se podrazumeva da ponudjac radi I kompetnu montazu gore navedenih delova molim Vas da nam posaljete fotografije unutrasnjeg dela stanice. ( dali postoji kran u stanici, prostor za manipulaciju…?)

6.       S obzirom na vanredno stanje u kojem se nalazimo, molim Vas da razmotrite prolongiranje dostave ponude minimum 7 dana od predvidjenog.

Одговори на постављена питања:

1. Наручилац поседује готов модел доње стопе (носача бронзаног лежаја). Преко контакт електронске поште или телефона можемо понуђачима проследити фотографије модела.

Бронзани лежај мора бити израђен од бронзе типа GBZ16 димензија fi160 x fi110, L (дужина) je 160.

1. Пужни транспортер се поставља у старо бетонско корито. Евентуалне грађевинске интервенције извршиће наручилац.
2. За нарачучиоца је прихватљиво да се стара цев замени новом истих димензија и истог квалитета материјала.
3. Доњи део базена, где је постављен доњи лежај, биће сув за време извођења радова. То је обавеза наручиоца.
4. Монтажа горње плоче, лежаја и редуктора је обавеза понуђача. Постоји уграђени крани простор за манипулацију. Електро радови (повезивање) је обавеза наручиоца. Преко контакт електронске поште или телефона можемо понуђачима проследити фотографије унутрашњег дела станице.
5. Наручилац ће уважити вашу молбу за пролонгирање доставе понуде. Нови рок за доставу понуда ће бити објављен на порталу јавних набавки.

Комисија предметне јавне набавке